| Gebäude Raum | zuständiger Bereich, Raumbezeichnung und/oder Fertigungseinrichtungen | Reinraum-Klasse (US Fed. Stand. 209) | Klima | Medien-Versorgung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B314 R101 R102 R103 B321 | AC Lager II: Gase | entfällt | keine besonderen Anforderungen | entfällt | gute Durchlüftung erforderlich |
| B318 R103 | AC Lager I: Säure, Lauge | entfällt | Temperatur: 17 + 4°C - 4°C | entfällt |  |
| B318 R104 | AC Lager I: organische Stoffe | entfällt | Temperatur: 18 + 4°C - 4°C | entfällt |  |
| B301 R102 | CTE Werkstatt MITSUBISHI-Erodiermaschine | entfällt | Temperatur: 22 + 6°C - 2°C | Druckluft1 |  |
| B301 R109 | CTE Nickelgalvanik | entfällt | keine besonderen Anforderungen | DI-Wasser N2* | Leitwert < 0.1 µS/cm Filtration < 0.2µm |
| B301 R202 | CTE REM JEOL | entfällt | keine besonderen Anforderungen | N2* Druckluft1 |  |
| B301 R210 | CTE Trenntechnik | entfällt | keine besonderen Anforderungen | N2* Druckluft1 |  |
| B307 R132c | CTE Resistlabor | < 10000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: >70%: allg. Sperrung | DI-Wasser N2* Druckluft1 Vakuum2 | Leitwert < 0.1 µS/cm Filtration < 0.2µm |
| B309 R137 | CTE Reinraum Sputteranlage, Laserbeschriftungsgerät | Gangbereich: < 10000 Laminar-Flow-Bereich: < 1000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | N2* Druckluft1 Vakuum 2 |  |
| B309 R140b | CTE: Grauraum | < 100000 | Temperatur: 22 2°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | entfällt | entfällt |
| B309 R141 | CTE Reinraum Goldgalvanik | Gangbereich: < 10000 Laminar-Flow-Bereich: < 1000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | DI-Wasser N2* | Leitwert < 0.1 µS/cm Filtration < 0.2µm |
| B309 R142 | CTE Reinraum UV-Lithographie | Gangbereich: < 10000 Laminar-Flow-Bereich: < 1000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | DI-Wasser N2* Druckluft1 Vakuum 2 Prozessgase3: O2 (4.8), Ar (6.0), N2 (4.6) | Leitwert < 0.1 µS/cm Filtration < 0.2µm |
| B309 R146 | CTE Reinraum REM Zeiss Supra | Gangbereich: < 10000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | Druckluft1 Vakuum 2 |  |
| B309 R147 | CTE Reinraum NANOSCRIBE | < 10000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | N2* Druckluft1 Vakuum2 |  |
| B309 R148 R138 R138a | CTE Reinraum Weißlicht-Prozessraum | Gangbereich: < 10000 Laminar-Flow-Bereich: < 1000 | Temperatur: 22 1°C rel. Feuchte: 45 + 10% - 5% | DI-Wasser N2*, Ar, CF4 Vakuum 2 Prozessgas3: O2 (4.8) | Leitwert < 0.1 µS/cm Filtration < 0.2µm |
| B301 R107.7 | FuE1-NM Abformung WICKERT | entfällt |  | N2* Druckluft1 |  |
| B310 R154 Reinraumzelt | FuE1-NM Abformung | Gangbereich: < 100000 | keine besonderen Anforderungen | N2* Druckluft1 |  |
| B309 R132a | FuE1-SMD Gaskabinett für die RIE/RIBE- Trockenätzanlage | entfällt | keine besonderen Anforderungen | He, CHF3, SF6, Cl2, BCl3, HBr | permanente gassensorische Überwachung der Gasflaschenschränke |
| B309 R132b | FuE1-SMD RIE/RIBE- Trockenätzanlage | entfällt | Temperatur: 22 ± 2°C rel. Feuchte: 42 +8% -10% | He, N2, O2, Ar | zum Schutz der Proben vor Verunreinigungen wird Reinraumkleidung getragen |
| B301 R107.8 | FuE3-TN E-Beam Operatorraum | < 1000 | Temperatur: 23 ± 1,0°C rel. Feuchte: 40 – 60% | Entfällt |  |
| B301 R107.9 | FuE3-TN E-Beam VB6 | < 10 | Temperatur: T5 ± 0,2° C/24h rel. Feuchte: 40 – 60% | N2* Druckluft1 Vakuum2 |  |
| B301 R107.10 | FuE3-TN E-Beam Technik | entfällt | entfällt | N2* Druckluft1 Vakuum2 |  |

Allgemeine Bemerkungen: 	* Zentrale Stickstoff-Versorgung des IMT aus LN2-Tank (Reinheit: 5.0)

1 Druckluft von KIT-Zentrale, 7 bar, fett-, wasser und ölfrei
	2 zentrales Vakuum: < 5 mbar
	3 aus Flaschen, jeweilige Reinheitsangabe in Klammer

4 eigene Enthärtungsanlage in R107.6

5 T: 20° C bis 22° C